* EM INTERFACE

(1) 기  능

본 기기는 화재 접점신호 및 데이터 신호와의 연동이 가능하여 화재, 응급상황, 비상상황 발생 시 데

이터를 수집하여 원하는 구역에 자동방송을 할 수 있는 기기 이어야 한다.

(1) 화재 접점 입력 구성

- 화재인터페이스용 접점 입력 32채널

(2) 제어용 접점 구성

- 일반 제어용 접점 입출력 32채널 구성하여 다양한 인터페이스 가능

(3) 다양한 데이터 통신 방식

- RS-232, RS-485, TCP/IP 통신 지원

(4) 신뢰성 있는 내부 통신 방식 채택

- 신뢰도가 높은 CAN2.0 통신 채택으로 안정적인 시스템과 연동 가능

(5) 화재 송출 테스트

- 화재 송출 TEST 버튼 구성하여 장비 점검용이

(6)  LED DISPLAY

- 접점/ DATA통신 동작 상태 LED 표시 기능

(7) 시스템 확장성용이

- 32채널 이상 필요 시 장비 간 링크(CAN통신) 연결만으로 확장

(2) 기기 특성

사용전압	:	DC 24V

접점 입/출력	:	32채널

화재신호 P형	:	32채널

화재신호 R형	:	256채널

전원 제어	:	1채널

R형 입력 데이터	:	RS-232, RS-485, TCP/IP

DISPLAY	:	LED DISPLAY

외형	:	483(W) x 44(H) x 280(D)mm

* 상기 동등 이상품.