* POWER SUPPLY

(1) 기  능

본 기기는 PA SYSTEM에 전원을 공급하여야 하는 장치로 AC220V를 입력 받아 필터 및 정전압, 정전

류한 후 AC220V 및 DC24V를 PA SYSTEM에 공급하여야 한다.

또한 AC전원 정전되어 차단될 경우 자동으로 배터리 DC전원으로 절환 되도록 해야 하며, 항상

DC24V 전원이 출력되어야 한다.

(1) Status Display

- DIGITAL METER로 장비 출력 전압, 시각적 확인

(2) DC24V 정전압 출력

- AC220V 입력 필터, 정전압 및 정전류후 DC24V 출력

(3) 접점(Contact) 제어

- 접점을 이용 기기 On/Off 제어

(4) CAN2.0 통신 지원

- 안정성이 인증된 CAN2.0 Serial통신 지원하여 원격지에서 전원공급 이상유무 확인 및 채널 별 제어 기능

(5) NETWORK망 접속

- TCP/IP 통신을 이용 네트워크망에 접속 하여 원격지에서 전원공급 이상유무 확인 및 채널 별 제어 기능

(6) SMPS 전원공급 회로 채택

- SMPS 전원 회로를 채택하여 저중량 및 안정된 전원을 공급

(7) 비상 전원 공급(DC24V)

- 배터리 충전 기능 및 과충전 방지 기능 내장

- 정전 시 AC전원에서 DC전원(배터리)으로 자동 전환되어 시스템에 DC전원을 정상적으로 공급

(2) 기기 특성

사용전압	:	AC220V, 60Hz / BATTERY DC 24V

DC 출력채널	:	DC24V 4채널 10A

배터리 INPUT	:	1채널

배터리 OUTPUT	:	4채널

DATA 통신	:	ETHERNET, CAN 2.0

AC OUT	:	Unswitched : 1채널 / Switched : 4채널

DISPLAY	:	FND DISPLAY

규격	:	482(W) x 88(H) x 380(D)mm

* 상기 동등 이상품.